Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНА распоряжением Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области от ________________ № _____

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду

2025-2026 годов теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии муниципального

образования «Хасынский муниципальный округ

Магаданской области»

1. Общие положения

1.1. Проверка готовности теплоснабжающих организаций                                   и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляется комиссией по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» к отопительному периоду.

1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям, установленным правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024                    № 2234 (далее - Правила).

1.4. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных пунктами 9-11 Правил обеспечения готовности                             к отопительному периоду, содержащихся в приложении № 1 Правил, а также заполненные оценочные листы.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правил, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше                          либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 настоящего Порядка, равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона                          от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», не применяются                              в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

1.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности                        к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

Срок проведения проверки оценки готовности не должен превышать                    30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

1.6. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний                                    к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности в оценочном листе указывается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

1.7. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду                      (далее - Паспорт) составляется и выдается Администрацией Хасынского муниципального округа Магаданской области по каждому объекту проверки                   в течение 5 рабочих дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания                  к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

1.8. Сроки выдачи паспортов определяются приложением № 1                                к Программе.

Лица, не получившие паспорт до установленной даты, установленной обязаны продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в оценочном листе замечаний.

2. Порядок проведения проверки

2.1. Целью программы проведения проверки готовности                                     к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций                        и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения                       на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

2.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024                № 2234 (далее - Правила).

2.3. Сроки проведения проверок определены периодами:

- для потребителей тепловой энергии: с 31 августа по 10 сентября                     2025 года;

- для теплоснабжающих организаций: с 31 августа по 10 сентября                       2025 года.

2.4. Объекты, подлежащие обязательной проверке: теплоисточники, задействованные в системе теплоснабжения муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», дизельные электростанции, вырабатывающие электрическую энергию для потребителей                  п. Талая Хасынского района Магаданской области, объекты многоквартирного жилого фонда муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», муниципальные предприятия, учреждения финансируемые из средств местного бюджета, потребители тепловой энергии на территории муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

2.5. Проведение проверок готовности объектов к отопительному периоду выполняется в соответствии с графиком проведения проверок (приложение № 1 к Программе).

2.6. Проверка готовности теплоснабжающих организаций                                и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов осуществляется комиссией, состав которой приведен в приложении      № 2 к Программе.

2.7. Положение о комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии                               к отопительному периоду 2025-2026 годов муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» приведено                         в приложении № 3 к Программе.

2.8. Перечень теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области», подлежащих обязательной проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов приведен в приложении № 4 к Программе.

3. Требования по готовности к отопительному периоду

2025-2026 годов для теплоснабжающих организаций

3.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций                                к отопительному периоду 2025-2026 годов, комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

3.1.1. Выполнение требований, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении.

3.1.2. Выполнение предписаний, содержащих требования                               об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 <3>                     (далее - Правила № 115), и пунктов 394, 396-399, 403 федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора                              от 15.12.2020 № 536.

3.1.3. Выполнение плана подготовки к отопительному периоду.

3.1.4. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

3.1.5. проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

3.1.6. Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении лица, ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы 15 Правил № 115.

3.1.7. Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов                   и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО), разработанного в соответствии                       с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил № 115.

3.1.8. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.

3.1.9. Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России                           от 12.08. 2022 № 811 <6>, пунктом 2.3.23 Правил № 115, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала, или копии протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности.

3.1.10. Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.1.11. Организационно-распорядительные документы организации                       о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением,                   и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

3.1.12. Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам                  в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17.12.2020 № 924н.

3.1.13. Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил                № 115 и пунктом 236 Правил промышленной безопасности программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок.

3.1.14. Утвержденные температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил № 115, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения.

3.1.15. Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил № 115, пункта 278 Правил промышленной безопасности.

3.1.16. Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета                       (в случае организации коммерческого учета), содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, подтвержденные в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008                          № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1034.

3.1.17. Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил № 115 нормативно-технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил № 115, - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа - в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей (при эксплуатации ОПО).

3.1.18. Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:

- о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил № 115;

- о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительных клапанов.

3.1.19. Копии актов комплексного обследования, очередных                                  и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил № 115.

3.1.20. Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил № 115 отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.

3.1.21. Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил № 115.

3.1.22. Акты проведения гидравлических испытаний на прочность                       и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил № 115.

3.1.23. Документы, подтверждающие проведение мероприятий                           по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети                            (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах,                   и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 - 6.2.37 Правил № 115.

3.1.24. Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил № 115.

3.1.25. Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил № 115.

3.1.26. Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил № 115.

3.1.27. Копии документа (документов) (за исключением охраняемой законом тайны), подтверждающих поставку (поставки) основного топлива, действующего (действующих) не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

3.1.28. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил № 115 перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н.

3.1.29. В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование                                      не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны и внешней разведки.

3.1.30. Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил № 115 и (или) Положения о разработке планов мероприятий                            по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1437 <10>, порядок (план) действий                по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях                (в том числе при аварии).

3.1.31. Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения                               в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 85 (далее - Правила № 85) <11>, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

4. Требования по готовности к отопительному периоду

2025-2026 годов для потребителей тепловой энергии

4.1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии                            к отопительному периоду 2025-2026 годов, комиссией должны быть проверены в отношении данных потребителей:

4.1.1. Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20                       и частью 3 статьи 23.2 от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

4.1.2. Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

4.1.3. Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования                  об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил № 115, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности.

4.1.4. Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, и составленного                 в соответствии с пунктом 11.1 Правил № 115.

4.1.5. Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной                      в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил № 115.

4.1.6. Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115.

Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах                                        во внутренних системах включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения выполняется теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

Наладка режимов потребления тепловой энергии считается невыполненной в случае отсутствия в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления, а также диафрагмы между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода для открытых систем, предусмотренных пунктами 9.5.1 - 9.5.3 Правил № 115 (если их наличие предусмотрено проектной документацией).

4.1.7. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

4.1.8. Организационно-распорядительные документы организации                       о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил № 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

4.1.9. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Потребители тепловой энергии, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.

4.1.10. Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил № 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

4.1.11. Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

4.1.12. Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

4.1.13. Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил № 115.

4.1.14. Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения              на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил,              в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5                         пункта 1 настоящих Правил.

Потребители тепловой энергии, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил.

При отказе от проведения осмотра, требование настоящего пункта считается невыполненным.

4.1.15. Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808.

4.1.16. Акты периодической проверки узла учета, составленные                           в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

4.1.17. Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4.1.18. Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170.

4.1.19. Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом.

4.1.20. Подписанный представителем теплоснабжающей организации                и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта                            к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении Правил № 2234 от 13.11.2024, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

_____________

Приложение № 1 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

ГРАФИК

проведения проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Сроки выдачи паспортов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Теплоснабжающие организации | 7 | с 31.08.2025 по 10.09.2025 | не позднее 10.09.2025 |
| 2. | Потребители тепловой энергии (многоквартирные дома) | 84 | с 31.08.2025 по 10.09.2025 | не позднее 10.09.2025 |
| 3. | Потребители тепловой энергии (учреждения, финансируемые из средств местного бюджета) | 18 | с 31.08.2025 по 10.09.2025 | не позднее 10.09.2025 |

____________

Приложение № 2 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

СОСТАВ

комиссии по проведению проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской

области» к отопительному периоду 2025-2026 годов

| Исмаилова Лидия Райнгольдовна | - глава Хасынского муниципального округа Магаданской области, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Хаджимуратов Замир Зяузянович | - руководитель Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Аксютина Марина Николаевна | - заместитель руководителя - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального жилищного контроля Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области; |
| Казанцев Алексей Николаевич | - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области; |
| Одарющенко Ася Игоревна | - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального жилищного контроля Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области; |
| Покидина Надежда Михайловна | - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального жилищного контроля Комитета жизнеобеспечения территории Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области; |
| Хаджимуратов Замир Зяузянович | - и.о. руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Хасынского муниципального округа Магаданской области; |
|  | - представитель Северо-Восточного Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) по согласованию; |
|  | - представитель прокуратуры Хасынского района (по согласованию); |
|  | - представитель Государственной жилищной инспекции Магаданской области (по согласованию). |

_______________

Приложение № 3 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по проведению проверок готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской

области» к отопительному периоду 2025-2026 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель создания, компетенцию                       и порядок деятельности коллегиального органа -  комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» к отопительному периоду 2025-2026 годов                            (далее по тексту - Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Администрации Хасынского муниципального округа Магаданской области, а также настоящим Положением.

2. Функции и полномочия Комиссии

2.1. Основной функцией Комиссии является оценка готовности                             к отопительному периоду 2025-2026 годов, путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций                                    и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

2.2. В полномочия Комиссии при осуществлении возложенных функций входят:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований                   по готовности объектов к проведению отопительного периода, при необходимости проведение осмотра объектов;

- оформление результатов проверок готовности объектов к проведению отопительного периода актом проверки готовности к отопительному периоду;

- выдача паспортов готовности объектов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

3. Состав Комиссии

3.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, в том числе назначает заседание Комиссии, определяет время, дату его проведения, а также осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных функций Комиссии.

4.2. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую работу Комиссии, в том числе:

- извещает членов Комиссии о времени, месте и дате проведения заседания Комиссии;

- осуществляет прием и регистрацию поступивших на рассмотрение Комиссии документов;

- ведет протокол заседания Комиссии;

- обеспечивает хранение протоколов Комиссии и иной документации;

- осуществляет иную работу, связанную с деятельностью Комиссии.

В случае отсутствия секретаря Комиссии председательствующий определяет одного из членов Комиссии для ведения протокола.

5. Порядок работы Комиссии

5.1. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует не менее двух третей членов Комиссии.

5.2. Работу Комиссии возглавляет председатель, который открывает заседание, оглашает повестку дня, выясняет наличие дополнений к ней. Дополнительные вопросы вносятся в повестку по решению Комиссии.

5.3. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии не позднее                1 дня после заседания. Протокол подписывается присутствующими                                на заседании членами Комиссии.

5.4. Решение Комиссии принимается открытым голосованием, простым большинством от числа присутствующих членов Комиссии.

5.5. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

5.6. Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются обязательными для теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области».

5.7. Решение Комиссии по результатам проверки оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который оформляется не позднее одного дня с даты завершения проверки и подписывается председателем, секретарем и членами Комиссии.

_____________

Приложение № 4 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

ПЕРЕЧЕНЬ

теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области» подлежащих обязательной проверки

готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии | Наименования и адреса объектов (при наличии), подлежащих проверке готовности к отопительному периоду |
| --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжающие организации |  |  |
| 1.1. | Муниципальное унитарное предприятие «Комэнерго» Хасынского района Магаданской области | Котельная № 1, электрокотельная (п. Палатка) |
| 1.2. |  | Котельная № 5 (п. Хасын) |
| 1.3. |  | Котельная № 4, ДЭС (п. Талая) |
| 1.4. | Муниципальное унитарное предприятие «Стекольный-комэнерго» Хасынского муниципального округа Магаданской области | Котельная № 1 (п. Стекольный) |
| 2. Многоквартирный жилой фонд |  |  |
| 2.1. | ООО «УК «Форвард» | 19 МКД (п. Стекольный) |
| 2.2. |  |  |
| 2.3. | ООО «Городская управляющая компания «Строитель» | 1 МКД (п. Хасын) |
| 2.4. |  | 10 МКД (п. Палатка) |
| 2.5. |  | 1 МКД (п. Стекольный) |
| 2.6. | ООО «Хасынская управляющая компания» | 4 МКД (п. Хасын) |
| 2.7. |  | 41 МКД (п. Палатка) |
| 2.8. | ООО «Созидание» | 5 МКД (п. Талая) |
| 3. Учреждения, финансируемые из средств местного бюджета |  |  |
| 3.1. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Палатка | Здание: ул. Ленина, д. 44, п. Палатка |
| 3.2. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Палатка | Здание: ул. Ленина, д. 1, п. Палатка; Здание: ул. Ленина, д. 62, п. Палатка |
| 3.3. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Стекольный | Здание: ул. Советская, д. 10, п. Стекольный |
| 3.4. | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Талая | Здание: ул. Зеленая, д. 4, п. Талая |
| 3.5. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» п. Хасын | Здание: ул. Геологов, д. 39, п. Хасын |
| 3.6. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» п. Палатка | Здание: ул. Юбилейная, д. 16а, п. Палатка |
| 3.7. | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Светлячок» пос. Стекольный | Здание: ул. Зеленая, д. 18, п. Стекольный |
| 3.8. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынский Центр детского творчества» | Здание: ул. Школьная, д. 7, п. Палатка |
| 3.9. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Хасынская спортивная школа» | Здание: ул. Почтовая, д. 1, п. Палатка; Здание: ул. Ленина, д. 74, п. Палатка; |
| 3.10. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Хасынского муниципального округа Магаданской области» | Здание: ул. Ленина, д. 80, п. Палатка |
| 3.11. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры пос. Стекольный» | Здание: ул. Советская, д. 7, п. Стекольный |
| 3.12. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Хасынская централизованная библиотечная система» | Здание: ул. Юбилейная, д. 10, п. Палатка; Здание: ул. Школьная, д. 5, п. Стекольный |
| 3.13. | Муниципальное казенное учреждение Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном «Арбат» | Здание: ул. Почтовая, д. 4, п. Палатка |
| 3.14. | Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» | Здание: ул. Почтовая, д. 7, п. Палатка |

______________

Приложение № 5 к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования «Хасынский муниципальный округ Магаданской области»

КРИТЕРИИ

надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии

с учетом климатических условий

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха                           в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

- вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °C;

- промышленных зданий до 8 °C;

- третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или                               в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице № 1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица № 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

______________